分布式光伏电站技术规范书

一、总则

- 本规范书适用于屋顶自建集中式光伏电站项目，明确设备技术参数、质保、发电量、运维、保险及投资回报等核心内容，作为项目实施与验收的技术依据。

- 项目核心设备选用天合光能 N 型单晶双面双玻组件，整体设计符合《分布式光伏发电工程技术标准》（GB/T 51368-2019）及地方电网接入要求，确保安全高效运行。

二、核心设备技术参数与质保

（一）光伏组件（天合光能 N 型单晶双面双玻）

- 基础参数：单块组件额定功率 730W，采用 N 型单晶高效电池技术，双面发电设计，具备抗 PID、抗蜗牛纹性能，适配屋顶环境。

- 发电量测算：在日均有效日照 4小时条件下，单块组件日均发电量约 3 度（计算逻辑：730W×4h=2920Wh，叠加双面增益、扣除线路损耗后，实际输出约 3kWh）。

- 衰减承诺：

- 首年衰减率≤2.5%（首年末输出功率不低于额定功率的 97.5%）；

- 第 2 年至第 30 年，年均衰减率≤0.5%；

- 第 30 年末，实际输出效率不低于初始额定功率的 83%。

- 质保期限：提供 10 年产品质保（质保期内免费维修/更换质量问题组件）+30

年功率衰减质保（确保衰减率符合上述承诺）。三、系统设计与安全要求

- 屋顶与支架设计：采用连续桁架方案，桁架材质为锌镁铝钢材， 抗风等级≥12 级，抗雪荷载≥0.7kN/㎡。

- 逆变器选型：搭配高效组串式逆变器，转换效率≥97.5%，具备防孤岛、过压过流、防雷保护功能，适应农村电网电压波动。

- 接线与防护：使用光伏专用直流电缆（耐温-40℃~90℃），穿管沿桁架/墙面固定；配电箱加装漏电保护器，接地电阻≤4Ω，保障人身与设备安全。

- 电网接入：按“自发自用，余量上网”模式设计，协助办理并网手续，配置符合电网要求的计量装置，确保发电量全额并入电网。

四、运维服务方案

- 运维内容：

- 月度：远程监控电站运行数据（发电量、设备温度、故障报警）；

- 季度：现场巡检（清洁组件灰尘、检查桁架紧固性、逆变器状态）；

- 年度：全面检修（检测电缆绝缘性、更换老化部件、校准计量装置）。

- 运维费用：年度运维服务费约为  12000.00  元/年，无额外隐藏费用；自然灾害或人为破坏导致的维修费用另行协商。

- 响应时效：故障报修后 2 小时内远程排查，市区/近郊 24 小时内现场维修，

偏远地区 48 小时内到达。五、保险方案

- 保险范围：投保“光伏设备财产险+第三者责任险”，覆盖组件、逆变器、桁架等设备因火灾、雷击、暴雨、盗窃等意外的损坏，及设备故障导致的第三方人身/财产损失。

- 保险费用：年度保险费约  10000.00   元（具体以保险公司报价为准，将协助客户选择高性价比险种）。

- 理赔协助：发生保险事故时，协助客户收集资料、对接保险公司，推进理赔流程。

六、投资回报测算

（一）核心参数

1.组件数量：1400 块（730W/块），总装机容量=1400×730W=1022kW；

- 上网模式：上网电价=0.35 元/度；国家电网工商业电价：0.72元/度；

- 年均有效日照：日均4小时、年等效利用小时1460h；

- 系统效率：综合损耗后按 88% 计算（含温度、遮挡、线损、逆变、灰尘损耗）；

5.初始投资：按行业成本 2.4 元/W 测算，总投资=1022kW×2.4元/W=245.25 万元。

（二）收益与成本测算

1.	年均发电量=1022kW×1460h×88%≈1313065.6 度；

2.	年均发电收益=1313065.6度×0.72元/度≈945407元；

3.	年均固定成本=运维费 12000元+保险费10000 元=22000 元；

4.	年均净收益=945407 元-20000 元≈925407 元。

（三）回本周期

回本周期=初始投资÷年均净收益=2452500 元÷925407 元/年≈2.65年

• 静态投资回收期：≈2.65年

• 全投资IRR：≈24%~26%

• 25年总净收益：94.54×25 - 245.25 = 2118.22万元

• 25年总投资回报率：≈764%

注：具体以实时政策与电站实际运行数据为准。

七、验收标准与流程

- 验收依据：本规范书、GB/T 51368-2019 标准、设备说明书、并网验收报告。

- 验收内容：

- 设备：组件/逆变器型号数量合规，外观无破损，桁架安装牢固；

- 性能：连续 3 天实测发电量与测算值偏差≤5%，逆变器效率达标；

- 安全：接地电阻、绝缘电阻合格，保护装置动作正常；

- 资料：移交设备合格证、质保书、运维手册、并网协议、保险单。

- 验收流程：乙方提交验收申请→双方现场验收→合格后签署《验收确认书》， 电站移交客户。

八、其他约定

质保/运维期内，客户擅自改装设备导致损坏的，乙方不承担责任。